B18、B19室外给排水工程报价单

一、工程概况

(一）B18图书馆

1、生活给水系统（∮1200砖砌闸阀井参见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施05#平面图设计与室外给水管网平面布置：生活给水自来水J1（G～H/①轴间DN50钢塑复合管）、中水JZ1（G～H/①轴间DN65钢塑复合管）系统采用联塑牌DN65Pe管（1.6mpa）自①轴外检查井引至地沟（长度10.50m，已扣除散水宽度），于闸阀后采用DN65/DN50Pe三通连接，然后使用法兰或转换接头与J1自来水DN50、JZ1中水DN65钢塑复合管连接入户。

2、生活污水系统（∮700砖砌污水井参见陕09S3P39页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施05#平面图设计与室外排水管网平面布置，生活污水系统管线应分为两路：（1）自1#实验楼西北角污水井往北引至图书馆西南角22.0m设置污水井一座（须拆除砼道路长8.60m、宽1.90m)，再往北引30.0m设置过渡井一座，然后直接引至H/①轴W1与W2、W3与F1设置污水井（污水井距地沟10.5m,此段采用DN150、DN100UPVC管）,此管线长56.0m；（2）于图书馆A～B/⑨轴间W4与W4´、W5与W5´、W6与W6´距离外墙3.0m各设一污水井，自W5与W5´污水井往南引距南立面外墙3.0M设污水井一座，再往西引至西南角污水井（之间设一座过渡井）,此管线长89.0m。

2）污水排水管材采用联塑牌DN200SN4级双壁波纹管，污水井的设置深度、污水管道的坡向及坡度详见附图。

3）污水管道沟槽与其基础、Ф700污水井做法详见陕09S3P39页（中型球墨铸铁井盖）。

3、室内消火栓系统（∮1200砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施05#平面图设计与室外给水管网平面布置,A～B/⑨轴间室内消火栓给水X1、X2系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自1#实验楼东北角检查井引18.50m设90°弯向西15.0m、再设90°弯向北8.0m至地沟设闸阀井一座（此管线长43.0m，井距外墙边约3.0m)，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接。

4、自动喷淋系统（∮1200砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施05#平面图设计与室外给水管网平面布置，G～H/①轴间ZP1、ZP2自动喷淋系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自1#实验楼西北角污水井往北3，80m起，与污水管道共沟向北引48.50m设90°弯引10.50m至地沟设闸阀井一座，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接，此管线长度59.0m。

5、自动喷淋系统水泵接合器（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施05#平面图设计，自动喷淋水泵接合器安装分别自ZP1、ZP2系统闸阀后设置三通采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）往两侧各引2.0M、0.60m设90°弯向西2.50m设阀门井、安装SQS150水泵接合器，此管线分别为3.10m、4.50m。

（二）B19办公楼

1、生活给水系统（∮1200砖砌闸阀井参见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#地下室夹层给排水、消防平面图设计与室外给水管网平面布置，F/②～③轴间J1（自来水DN80）与JZ1（中水DN50）、JG1（自来水高区DN50）与JZG1（中水高区DN50）钢塑复合管生活给水系统分别采用DN80(J1与JZ1共用）、DN50（JG1与JZG1共用）联塑牌Pe管（1.6mpa）自B19办公楼东侧围墙部位引至距北外墙边3.0m设闸阀井二座，管线长度为34.0m；于闸阀后采用DN80、DN50三通分成J1与JZ1、JG1与JZG1四个系统（JZ1需从DN80三通后设大、小头变为DN50），然后使用法兰或转换接头与J1自来水DN80低区、JZ1中水DN50低区、JG1自来水高区、JZG1中水DN50高区钢塑复合管连接入户。

2、生活污水系统（∮700砖砌污水井参见陕09S3P39页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施05#地下一层给排水与消防平面图、09#一层给排水与消防平面图及室外排水平面布置，F/②～③轴间W1与W1´（卫生间污水）、F/③～④轴间Y1（地下室强排废水）、F/④～⑤轴间F1（湿报间废水）、F/⑥～⑦轴间W2（卫生间污水）系统距F轴外墙外边3.0m、分别在⑥～⑦、④～⑤、③～④、②～③轴间各设置一座污水井，散水端部与进井管材规格型号分别为：（1）W1=UPVC塑料管DN150、2）W1´与W2及F1=UPVC塑料管DN100，3）Y1=镀锌钢管DN100；自W2井往B19办公楼西侧引56.0m设置污水井，然后自该污水井往南引21.0m与室外污水井连通。

3、室内消火栓系统（∮1200砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#平面图设计与室外给水管网平面布置，B～C/⑦轴间室内消火栓给水X1、X2系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自B19办公楼东围墙处引15.0m至距⑦轴外墙边3.0m设置闸阀井，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接。

4、自动喷淋系统（∮1800砖砌闸阀井做法详见陕09S2P8页，中型球墨铸铁井盖）

1）依据水施08#平面图设计与室外给水管网平面布置，B～C/⑦轴间室内自动喷淋给水ZP0（DN100）、ZP1、ZP2系统采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）均自B19办公楼东围墙处引15.0m至距⑦轴外墙边3.0m设置闸阀井，然后使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接。

5、自动喷淋系统水泵接合器（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施08#平面图设计与“总平面布置图”，自动喷淋水泵接合器安装自ZP1系统止回阀后（距⑦轴外墙边5.0m)设置三通采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）往北引15.0M(距F轴外墙边3.0m）设置闸阀井、安装SQS150水泵接合器，此管线长度为17.50m。

6、消火栓系统水泵接合器（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施08#平面图设计与“总平面布置图”，室内消火栓水泵接合器安装自系统闸阀后（距⑦轴外墙边5.0m)设置三通采用联塑牌带钢丝骨架DN150Pe管（1.6mpa）往南引8.0M(距A轴外墙边4.0m）设置闸阀井、安装SQS150水泵接合器，此管线长度为10.0m。

7、图文中心自动跟踪射流灭火系统（∮1000砖砌闸阀井做法详见99S203第11页）

1）依据水施08#地下室夹层给排水、消防平面图设计与图文中心坐标，F/②～③轴间XP图文中心自动射流灭火系统给水管距北外墙边3.0m设置闸阀井、采用联塑牌DN100Pe管（1.6mpa）与污水管道共沟往西引57.0m于末端设置堵头，于F/②～③轴间散水下地沟处使用法兰或转换接头与室内热浸镀锌钢管连接,此管线长度共60.0m。

（三）生活给排水、消防给水管道穿地沟端部挡土墙部位均应设置钢套管，管道与套管间隙需采用防水材料嵌填，地沟封堵挡土墙应采用水泥砂浆抹面。

二、施工要求

1、污水排水管道均为联塑牌SN4级DN200双壁波纹管。

2、须按消防、生活给水与污水系统室外给水、排水管道开始往建筑物方向排布（管道距离建筑物不得小于3.0m)。

3、管道沟槽开挖前，应事先测量末端井内管底高程以确定各井室内管底高程，直至井室基坑开挖底高程（即沟槽、井室开挖深度）。

4、须按图集设计要求（09S2给水工程、09S3排水工程）施工给排水管道与井室基础、

井室结构和防水及抹灰层、管道沟槽与井室的回填。

- 给、排水管道安装与井室施工完成，须做强度严密性、闭水试验，经检查：无渗、无

漏，方可回填沟槽。

三、报价单

（一）B18图书馆

| 序号 | 分部分项工程名称 | 品牌、型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带钢丝骨架Pe给水管DN150安装 | 联塑、1.6mpa | m | 212 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 2 | Pe给水管DN65安装 | 联塑、1.6mpa | m | 11 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 3 | 双壁波纹管DN200安装 | 联塑、SN4级 | m | 145 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 4 | UPVC塑料管DN150安装 | 联塑 | m | 41 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 5 | UPVC塑料管DN100安装 | 联塑 | m | 11 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 6 | 闸阀DN65安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 闸阀DN150安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 自动喷淋系统水泵接合器 | SQS150 | 套 | 2 |  |  | 含止回阀等 |
| 9 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1200 | 座 | 3 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 10 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1000 | 座 | 2 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 11 | 砖砌圆形排水井砌抹 | Ф700 | 座 | 9 |  |  | 带轻型球墨铸铁井盖 |
| 12 | 砼路面拆除与恢复 |  | ㎡ | 16.34 |  |  | 长8.60m×宽1.90m |
| 注：本报价表中管道安装、井室、均已包括图集设计的全部工作内容（如：土方开挖与回填、灰土及砼基础、中粗砂回填、内面抹灰、管道穿地沟挡土墙套管的安装与套管和管道间隙的嵌填、地沟挡土墙的砌筑与抹面、砼路面的拆除与恢复等。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）B19办公楼

| 序号 | 分部分项工程名称 | 品牌、型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带钢丝骨架Pe给水管DN150安装 | 联塑、1.6mpa | m | 88 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 2 | 带钢丝骨架Pe给水管DN100安装 | 联塑、1.6mpa | m | 75 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 3 | Pe给水管DN80安装 | 联塑、1.6mpa | m | 34 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 4 | Pe给水管DN50安装 | 联塑、1.6mpa | m | 102 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 5 | 双壁波纹管DN200安装 | 联塑、SN4级 | m | 76 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 6 | 镀锌钢管DN100安装 |  | m | 2 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 7 | UPVC塑料管DN150安装 | 联塑 | m | 2 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 8 | UPVC塑料管DN100安装 | 联塑 | m | 6 |  |  | 包括沟槽土方工程 |
| 9 | 闸阀DN50安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 闸阀DN80安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 闸阀DN100安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 闸阀DN150安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 自动喷淋系统水泵接合器 | SQS150 | 套 | 2 |  |  | 含止回阀等 |
| 14 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1800 | 座 | 1 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 15 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1200 | 座 | 3 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 16 | 砖砌圆形阀门井砌抹 | Ф1000 | 座 | 3 |  |  | 带中型球墨铸铁井盖 |
| 17 | 砖砌圆形排水井砌抹 | Ф700 | 座 | 5 |  |  | 带轻型球墨铸铁井盖 |
| 注：本报价表中管道安装、井室、均已包括图集设计的全部工作内容（如：土方开挖与回填、灰土及砼基础、中粗砂回填、内面抹灰、管道穿地沟挡土墙套管的安装与套管和管道间隙的嵌填、地沟挡土墙的砌筑与抹面、砼路面的拆除与恢复等。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2025年5月7日至5月13日。

五、报送时间与联系方式

请将报价单于2025年5月5日18:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建

设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街东七路18号西安高新科技职业学院行政楼328室，联系人：李老师13468655574,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

- 附件

- 陕09S2P8页立式阀门井图集做法；

- 陕09S3P39页Ф700圆形砖砌排水检查井图集做法；

- 陕99S203P11页水泵接合器阀门井图集做法；

- 陕09S3P18页双壁波纹排水管道基础图集做法；

- B18图书馆室外污水管道平面布置图；

- B19办公楼室外污水管道平面布置图；

- B18图书馆水施图；

- B19办公楼水施图；

西安高新科技职业学院

招标组

二零二五年四月二十八日