B-15办公楼室外电缆、弱电管沟开挖及敷设报价单
一、施工内容
1、电缆沟定位放线、开挖， 沟底原土夯实、铲平、铺砂， 电缆敷设，入户、 进配电箱接线，沟内电缆顶部填砂、警示带配合、实心砖铺设， 电缆沟素土回填，电缆标志桩埋置，入主楼入口处设置2000*2000*1500mm方井。
2、弱电管沟定位放线、开挖，沟底原土夯实夯实、铲平，放置2根DN100pe管，顶部填砂，素土回填，转角位置砌筑1000*1000*900mm深弱电井。
二、施工要求
1、放线两端作标识。
2、电缆沟人工、机械开挖深度为 900mm、宽度为 800mm（本工程总配箱在B-15办公楼南侧，中间有已建道路宽7m，本次施工费用包含路面破除及垃圾清运，道路恢复费用
3、电缆沟底部铺砂厚 100mm。
4、电缆敷设顶部铺砂厚 200mm、实心砖一层。
5、放置警示带
6、电缆沟回填完成于缆沟中线设置标志桩15m间隔设置。
7、完工后绘制电缆埋设图纸交甲方
8、接线所有辅材入五指套、塑封等由施工单位自行解决，本次报价含辅材费用。
9、最终按实际工程量结算。
三、报价单
1.铺设报价单

	序号
	施工内容
	单价（元/米）
	概算工程量（米）
	合计  （元）
	备注

	电缆铺设

	1
	YJV22-4*120+1*70
	
	334
	
	

	2
	WDZN-YJY-4*95+1*50
	
	210
	
	

	3
	YJV22-4*70+1*35
	
	59
	
	

	4
	WDZNYJY4*120+1*70
	
	416
	
	

	5
	WDZN-YJY-4*95+1*50
	
	210
	
	

	5
	YJV22-4*240+1*120
	
	306
	
	

	6
	WDZN-YJY-5*16
	
	153
	
	

	7
	DN100PE管
	
	160
	
	

	小计
	
	

	管沟开挖、砖砌井

	1
	管沟开挖回填
	
	85
	
	含夯实回填等施工要求所有工序

	2
	2*2*1.5m砖砌井
	
	3
	
	含井盖

	3
	1*1*0.9m砖砌井
	
	2
	
	含井盖

	合计
	
	

	
备注
	1. 以上所报综合单价含税（普票）、及产生的安全文明施工费用。
2. 工程结算以最终现场收量为准。
3. 本报价含破路、垃圾清理及路面恢复费用。


2.材料报价单
	序号
	名称
	单价
（元/米）
	预计数量（米）
	合计（元）
	品牌
	备注

	1
	室外到主楼总动力电源

	2
	YJV22-4*120+1*70
	
	334
	
	
	按实计算

	3
	WDZN-YJY-4*95+1*50
	
	210
	
	
	按时计算

	4
	YJV22-4*70+1*35
	
	59
	
	
	按实计算

	5
	WDZN-YJY-4*120+1*70
	
	416
	
	
	按实计算

	6
	WDZN-YJY-4*95+1*50
	
	210
	
	
	按实计算

	7
	YJV22-4*240+1*120
	
	306
	
	
	按实计算

	8
	WDZN-YJY-5*16
	
	153
	
	
	按实计算

	
	备注：1、以上所报单价含税（普票）、含运、含卸。2、具体数量按照提料单送货结算。



四、报价要求及注意事项
1.所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。
[bookmark: _GoBack]2.现场查勘：2026年7月7日上午10:00。
3.报送时间与联系方式：请将报价单于 2026 年 7月 9 日 12:00 前密封送至 西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西咸新区泾河新城先锋大街 西安高新科技职业学院泾河校区，收标联系人：李老师13468655574，技术咨询：祁老师19945240968。






西安高新科技职业学院 招标组
二零二六年七月五日
